附件2：详细服务内容及要求

# 一、基础维保服务承诺

（一）乙方对甲方机房的代维设备进行系统文档整理和标准化管理，按型号、安装调试时间、历史运行状况、维修记录等列出详尽清单并建档，健全空调设备数据。乙方在所代维设备的醒目处标示24小时报障电话号码。

（二）实行维保工程师专人专点制度，保证为甲方的设备配备相对固定的一名工程师及一名维护技师，负责日常巡检、保养及故障处理等相关维保服务；乙方将建立服务人员备份机制，当指定服务人员因出差、休假等特殊情况无法提供服务时，将及时安排具备同等专业资质、同等实操水平的人员接替服务，确保服务不中断。所有维保服务人员具备相应的专业资质和丰富的实操经验，能够熟练处理各类精密空调故障及巡检、保养工作；实行7×24小时不间断应急值班制（含维保期内所有国家法定节假日），维保工程师都经专业培训认可并具备上岗资格。

（三）提供标准维保服务，维护内容包括但不限于：控制系统、加湿器、外部冷凝器、蒸发器、室内风机、电加热器、电路、制冷系统、排水系统等。

（四）设备更换配件时，需采购方现场确认签字后方可投入使用。设备无法维修需要报废的，中标方及时告知采购方，同意报废方可停止维修。

（五）设备停止维修且维保时间不满一年的，按实际在保天数折算保修费。二、具体维保服务项目及要求

(一)设备日常巡检维护：

工程师在维护年度保证每季度对所有受托代维空调均定期提供全面的现场巡检，每年不低于4次，严格按照合同所列的维护周期及项目内容进行维护保养，发现并排除存在的故障隐患。维护保养内容包括：

1.控制系统：检查控制器上的LED显示是否正常，各种参数的设置是否正确，查看历史报警记录并对报警内容进行技术分析，采取措施，消除隐患。

2.过滤系统：检查空气过滤网，及时清洗或更换过滤网，保证气流畅通； 检查过滤器开关动作是否正常。

3.加湿系统：

（1）检查蒸汽加湿罐是否结垢,如结垢需拆下加湿器进行专业清洗或更换；

（2）保证加湿时的电路安全。运用维修模式检查上水是否通畅且速度平稳；

（3）检查加湿总成排水是否通畅；

（4）检查三相加湿电流是否平衡且在正常工作范围内，保证加湿时的电路安全；

（5）检查蒸汽输出口是否紧固、漏汽。检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

4.外部冷凝器：

（1）检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器；

（2）检查风扇转动有无异常噪声，运行电流是否正常。

（3）检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

（4）检查压力继电器或调速器，对室外风机的控制是否与设置的一致。并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器或调速器。

（5）调速器（如果安装）：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

5.主机：

(1)检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换效能。

(2)检查室内风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量,对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm。

(3)电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常,电加热器的过热保护是否灵敏。

(4)检查主电源及各支路的各相电压，电流；对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

(5)检查所有的接触器；接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

(6)对各种的系统保护功能进行检测（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）,保证设备的安全运转。

6.制冷系统：

(1)检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据室外环境对压力进行适当的调节。

(2)检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

(3)进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

7.压缩机

（1）检查压缩机是否有漏油现象及油位是否正常；

（2）检查压缩机运行电流，确保在正常范围；

（3）检查压缩机运转声音及机身温度（运转中）是否正常；

（4）检测压缩机高低压传感器的工作参数，确保参数达标。

8.制冷循环部分

(1) 检查制冷管路是否有泄漏；

(2) 通过视镜，检查系统内是否有水汽；

(3) 检查并记录吸气压力；

(4) 检查并记录排气压力；

(5) 检查管道是否有不正常震动；

(6) 检查膨胀阀是否有冰堵现象；

(7) 检查热气旁通是否正常。

8.排水系统：保证冷凝水排水顺畅；确保室内的排水管道无渗水、溢水现象。

（二）特殊专业维护：

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由专业的制冷工程技术人员进行操作，并对设备采取相应特殊维护。

（1）加注冷冻油，当需加注冷冻油时加注冷冻油；

（2）当有氟量损失时应免费补充制冷剂；调整热力膨胀阀；

（3）对压力开关、风量开关、温湿度传感器的校准等。

（4）根据甲方场地季节和设备运行记录更改参数设置，使机房设备始终处于良好工作状态。

（三）对空调室外机进行清洗。

（四）以上项目完成作业后，按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证设备的正常运行经采购人确认无误后双方签字确认、备案（双方各执一份）。

三、故障响应及修复时间

接到故障咨询通知后30分钟内响应，通过电话、视频等方式提供技术指导，2小时内到达现场，小修4小时内修复；接到重大故障（影响空调系统正常运行、威胁档案存储环境）报修通知后1小时内到达现场，24小时内修复；排除故障并正常运行1小时后方可离开。

四、配件更换

（一）设立正品备件或易损件的备份，以备急需之用，如果出现不可预见性、非维护原因发生重大故障，应首先保证正品备件更换并在最短时间内修复开机。

（二）因需要更换配件导致现场不能解决故障的情况下，工程师立即联系准备配件，常规零备件到达档案馆时间最长不超过24小时（仓库全年365天响应）。不需要更换零部件的故障在2小时内排除，建立设备维护档案，对于未及时处理的故障或因维护不当而损坏的零部件，中标方承担相应的损失。

（三）更换价格低于200元以内的配件及材料，由中标方免费提供，费用包含在报价中，更换确保零部件质量符合原厂标准或同等优质标准。如需要更换超过200元/件的配件，需提前告知采购方，经确认后由采购方另行采购，费用由采购方承担，由中标方免费安装。

（四）维修所用配件必须为原厂配件或符合国家相关标准及行业的合格产品。

（五）当维修的配件大于200元需采购方采购的，中标方先提供未经使用过的配件使用，确保空调正常运行，直到采购方采购到货无条件退还供应商新配件。

（六）特殊情况双方协商解决，确保空调尽快恢复正常运行，保障档案存储环境稳定。

五、工作规范要求

（一）维修、维护人员进入工作现场，必须配戴工作证件，维修完毕后及时清扫现场。冲洗冷凝器后及时关闭水阀，保持空调室内外机的清洁。工作中必须严格遵守甲方物管、机房及门卫管理制度，服从甲方管理人员安排，不得影响机房设备安全运行，不得对机房设施造成损伤。

（二）乙方在维护、保养、维修工作中应严格遵守乙方公司制订的相关安全规章制度，如有违章操作出现人身伤亡事故由乙方自己负责，与甲方无关。

（三）乙方在维护、保养、维修工作中不得有对甲方名誉和物质造成损害的行为发生。

六、其他要求

（一）需建立完善的服务档案，对每次服务（电话诊断、现场维修、巡检等）进行详细记录，定期向我方提交服务总结报告；

（二）需严格遵守档案馆相关管理制度，进入库房作业需做好登记、遵守保密规定，不得接触、翻阅档案，做好安全防护措施，避免造成档案损坏或信息泄露。

（三）若中标方未按本公告要求提供服务，我方有权根据服务质量扣减服务费用，情节严重的，可终止合作并追究相关责任。